Государственное автономное учреждение

«Агентство энергосбережения» Саратовской области

Схема

теплоснабжения р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области

| Разработчик: ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области Директор__________Федечкин В.А. | Заказчик: Администрация Озинского муниципального района Саратовской области Глава администрации ____Галяшкина А.А. |
| --- | --- |

Саратов – 2013 г.

Список исполнителей

| ФИО | Наименование раздела | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Егоров И.В. | графическая часть |  |
| Захарова О.С. | раздел 1-10; Обосновывающие материалы; гидравлический расчет; ТЭО |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Схема теплоснабжения

| Паспорт схемы теплоснабжения | 5 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 7 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 20 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 25 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 29 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 31 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 39 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 42 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 43 |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 45 |

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

# р. п. Озинки

| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р. п. Озинки | 46 |
| --- | --- |
| Введение | 47 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 48 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 87 |
| Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 91 |
| Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 97 |
| Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 101 |
| Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 105 |
| Глава 7. Перспективные топливные балансы | 107 |
| Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения | 111 |
| Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 112 |
| Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 114 |
| Заключение | 115 |

| Приложение 1. Гидравлический расчет | 116 |
| --- | --- |
| Приложение 2. ТЭО | 123 |
| Приложение 3. Графическая часть (представлена на 1 листе) | - |
| Список литературы | 128 |

Паспорт схемы  теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, ООО «Теплосервис» |
| Исполнители Программы: | Администрация р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области, ООО «Теплосервис» |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения поселения. В схеме теплоснабжения: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дается технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - представлен порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2012 г. по 2028 г. |
| Объемы финансирования: | Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2016 года Объем финансирования в ценах 2013 г. составляет 23769 тыс. руб Объем финансирования с учетом инфляционного роста составит 25290 тыс. руб., |

Общие положения

  - Проект схемы теплоснабжения р. п. Озинки Озинского района Саратовской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработан на основании договора и статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Документы, используемые для разработки Схемы теплоснабжения:

-   Генеральный план р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области;

- Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории

р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирные дома и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 7 котельных, и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области осуществляет ООО «Теплосервис». Котельные ООО «Теплосервис» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 3

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно   24004 Гкал/год, расход газа – 3226 тыс. куб. м /год.

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемые площади (от централизованного теплоснабжения) | 112168 | 112168 | 107908 | 107908 | 107908 | 107908 | 107908 | 107908 |
| Жилой фонд | 69790 | 69790 | 65534 | 65534 | 65534 | 65534 | 65534 | 65534 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 42378 | 42378 | 42374 | 42374 | 42374 | 42374 | 42374 | 42374 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты

потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 8,8 | 0,00 | 8,8 | 0,00 | 7,6 | 0,00 | 7,6 | 0,00 | 7,6 | 0,00 | 7,6 | 0,00 |
| Жилой фонд | 5,1 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | 3,9 | 0,00 | 3,9 | 0,00 | 3,9 | 0,00 | 3,9 | 0,00 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,7 | 0,00 | 3,7 | 0,00 | 3,7 | 0,00 | 3,7 | 0,00 | 3,7 | 0,00 | 3,7 | 0,00 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты

потребления тепловой мощности (продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2022 |  | 2023-2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 7,6 | 0,00 | 7,6 | 0,00 |
| Жилой фонд | 3,9 | 0,00 | 3,9 | 0,00 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,7 | 0,00 | 3,7 | 0,00 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 24,004 | 0,00 | 24,004 | 0,00 | 22,141 | 0,00 | 22,141 | 0,00 | 22,141 | 0,00 | 22,141 | 0,00 |
| Жилой фонд | 12,617 | 0,00 | 12,617 | 0,00 | 10,754 | 0,00 | 10,754 | 0,00 | 10,754 | 0,00 | 10,754 | 0,00 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 11,387 | 0,00 | 11,387 | 0,00 | 11,387 | 0,00 | 11,387 | 0,00 | 11,387 | 0,00 | 11,387 | 0,00 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 9,200 | 1,380 | 9,200 | 1,380 | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 |
| Жилой фонд | 9,200 | 1,380 | 9,200 | 1,380 | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии (продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2022 |  | 2023-2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 22,141 | 0,00 | 22,141 | 0,00 |
| Жилой фонд | 10,754 | 0,00 | 10,754 | 0,00 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 11,387 | 0,00 | 11,387 | 0,00 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 |
| Жилой фонд | 11,063 | 1,659 | 11,063 | 1,659 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв.км. | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Потери в сетях | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн.руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения,м 2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчетный перепад, температур, С | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,09300 | 1,17 | 0,00 | 22 | 0,071 | 231 | 3600 | 4,56 | 25 | 897 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,05310 | 0,87 | 0,00 | 11 | 0,038 | 165 | 3600 | 4,56 | 25 | 964 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,03852 | 1,04 | 0,240 | 13 | 0,037 | 167 | 3600 | 4,56 | 25 | 2315 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,04000 | 1,14 | 0,243 | 8 | 0,070 | 214 | 3600 | 4,56 | 25 | 2304 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,04000 | 2,20 | 0,054 | 22 | 0,004 | 358 | 3600 | 4,564 | 25 | 1113 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,04000 | 2,67 | 0,407 | 19 | 0,273 | 629 | 3600 | 4,56 | 25 | 1320 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,03440 | 0,60 | 0,00 | 8 | 0,009 | 38 | 3600 | 4,56 | 25 | 1228 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффективный радиус теплоснабжения, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 236,6 | 12,58 | 145,9 | 72,6 | 0,368 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 207,2 | 16,38 | 145,9 | 63,9 | 0,328 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 337,5 | 27,00 | 145,9 | 126,8 | 0,342 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 200,0 | 28,58 | 145,9 | 106,4 | 0,178 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 550,0 | 55,09 | 146,0 | 44,6 | 0,198 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 475,0 | 66,67 | 145,9 | 45,1 | 0,194 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 232,6 | 17,44 | 145,9 | 80,5 | 0,293 |

Данные для расчета перспективного радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв.км. | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Потери в сетях | Среднее число абонентов | стоимость тепловых сетей, млн.руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения,м 2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчетный перепад, температур, С | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,09300 | 1,17 | 0,00 | 22 | 0,071 | 231 | 3600 | 4,56 | 25 | 897 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,05310 | 0,87 | 0,00 | 11 | 0,038 | 165 | 3600 | 4,56 | 25 | 964 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,01970 | 0,29 | 0,067 | 4 | 0,011 | 61 | 3600 | 4,56 | 25 | 648 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,02732 | 0,36 | 0,076 | 1 | 0,047 | 126 | 3600 | 4,56 | 25 | 714 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,04000 | 2,20 | 0,054 | 22 | 0,004 | 358 | 3600 | 4,564 | 25 | 1113 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,04000 | 2,67 | 0,407 | 19 | 0,273 | 629 | 3600 | 4,56 | 25 | 1320 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,03440 | 0,60 | 0,00 | 8 | 0,009 | 38 | 3600 | 4,56 | 25 | 1228 |

Результаты расчета перспективного радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффективный радиус теплоснабжения, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 236,6 | 12,58 | 145,9 | 72,6 | 0,368 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 207,2 | 16,38 | 145,9 | 63,9 | 0,328 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 203,0 | 14,78 | 145,9 | 45,8 | 0,186 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 36,6 | 13,02 | 145,9 | 35,3 | 0,168 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 550,0 | 55,09 | 146,0 | 44,6 | 0,198 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 475,0 | 66,67 | 145,9 | 45,1 | 0,194 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 232,6 | 17,44 | 145,9 | 80,5 | 0,293 |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 3.

2.3. Перспективные и существующие  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №1 (р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2013 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2014 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2015 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2016 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2017 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2018 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2019 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2020 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2021 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2022 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2023 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2024 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2025 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2026 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2027 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2028 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |

Таблица № 2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №2 (р. п. Озинки,  ул. Садовая, 4)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2013 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2014 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2015 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2016 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2017 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2018 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2019 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2020 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2021 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2022 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2023 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2024 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2025 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2026 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2027 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2028 | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |

Таблица № 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №4 (р. п. Озинки, ул. Майорова 16а)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 2,100 | 2,100 | 0,00 | 0,00 | 2,100 | 30,00 | 0,240 | 0,800 | +1,06 |
| 2013 | 2,100 | 2,100 | 0,00 | 0,00 | 2,100 | 30,00 | 0,240 | 0,800 | +1,06 |
| 2014 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2015 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2016 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2017 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2018 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2019 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2020 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2021 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2022 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2023 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2026 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2027 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2028 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |

Таблица № 2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №5 (р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 5,000 | 27,00 | 0,243 | 0,90 | +3,86 |
| 2013 | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 5,000 | 27,00 | 0,243 | 0,90 | +3,86 |
| 2014 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2015 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2016 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2017 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2018 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2019 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2020 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2021 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2022 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2023 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2026 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2027 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2028 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |

Таблица № 2.5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №10 (р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2013 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2014 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2015 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2016 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2017 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2018 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2019 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2020 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2021 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2022 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2023 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2024 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2025 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2026 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2027 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2028 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |

Таблица № 2.6. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной № 12 (п. Сланцевый Рудник)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2013 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2014 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2015 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2016 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2017 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2018 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2019 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2020 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2021 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2022 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2023 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2024 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2025 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2026 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2027 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2028 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |

Таблица № 2.7. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЦРБ (р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2013 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2014 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2015 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2016 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2017 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2018 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2019 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2020 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2021 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2022 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2023 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2024 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2025 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2026 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2027 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2028 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р. п. Озинки осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Социальная сфера, общественные здания и многоквартирные дома р. п. Озинки подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной №1 (р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2013 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |

Таблица № 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной №2 (р. п. Озинки,  ул. Садовая, 4)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2013 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2014 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2015 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2016 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2017 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2018 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2019 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2020 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2021 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2022 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2023 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2024 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2025 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2026 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2027 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2028 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |

Таблица № 3.3. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной №4 (р. п. Озинки, ул. Майорова 16а)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,052 | 0,00 | 0,052 | 0,00 |
| 2013 | 0,052 | 0,00 | 0,052 | 0,00 |
| 2014 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2015 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2016 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2017 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2018 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2019 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2020 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2021 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2022 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2023 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2024 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2025 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2026 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2027 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2028 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |

Таблица № 3.4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной №5 (р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,058 | 0,00 | 0,058 | 0,00 |
| 2013 | 0,058 | 0,00 | 0,058 | 0,00 |
| 2014 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2015 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2016 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2017 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2018 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2019 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2020 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2021 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2022 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2023 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2024 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2025 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2026 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2027 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2028 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |

Таблица № 3.5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной №10 (р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2013 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2014 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2015 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2016 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2017 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2018 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2019 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2020 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2021 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2022 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2023 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2024 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2025 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2026 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2027 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2028 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |

Таблица № 3.6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной № 12 (п. Сланцевый Рудник)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2013 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2014 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2015 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2016 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2017 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2018 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2019 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2020 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2021 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2022 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2023 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2024 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2025 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2026 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2027 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | 0,00 |
| 2028 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | 0,00 |

Таблица № 3.7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной ЦРБ (р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2013 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2014 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2015 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2016 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2017 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2018 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2019 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2020 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2021 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2022 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2023 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2024 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2025 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2026 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2027 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2028 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |

В р. п. Озинки предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения за счет перевода потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии.

Теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи, с чем новое строительство котельных не планируется.

В р. п. Озинки:

-  не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы;

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- не предусмотрено решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Р. п. Озинки планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности безопасности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности безопасности работы систем теплоснабжения представлены в таблице № 4.3.1

Таблица 4.3.1 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Проблемы в котельной в настоящее время | Предлагаемые пути решения | Дата проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | Изношенность оборудования, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного | Демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры. | 2014 год |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | Изношенность оборудования, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного | Демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры. | 2014 год |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района меры по выводу из эксплуатации, консервации избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.

В связи с переводом абонентов на индивидуальные источники тепловой энергии котельных №4 и №5 планируется произвести демонтаж избыточных источников тепловой энергии и установить оборудование с высокой степенью автоматизации согласно перспективной нагрузке.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных:

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 39,7 | 36,7 | 42,7 | 34,3 | 37,3 |
| 7 | 41,5 | 38,5 | 44,5 | 35,5 | 38,5 |
| 6 | 43,3 | 40,3 | 46,3 | 36,8 | 39,8 |
| 5 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 37,9 | 40,9 |
| 4 | 46,7 | 43,7 | 49,7 | 39,1 | 42,1 |
| 3 | 48,4 | 45,4 | 51,4 | 40,2 | 43,2 |
| 2 | 50,1 | 47,1 | 53,1 | 41,4 | 44,4 |
| 1 | 51,7 | 48,7 | 54,7 | 42,5 | 45,5 |
| 0 | 53,3 | 50,3 | 56,3 | 43,6 | 46,6 |
| -1 | 55,0 | 52,0 | 58,0 | 44,6 | 47,6 |
| -2 | 56,6 | 53,6 | 59,6 | 45,7 | 48,7 |
| -3 | 58,2 | 55,2 | 61,2 | 46,7 | 49,7 |
| -4 | 59,7 | 56,7 | 62,7 | 47,8 | 50,8 |
| -5 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 48,8 | 51,8 |
| -6 | 62,9 | 59,9 | 65,9 | 49,8 | 52,8 |
| -7 | 64,4 | 61,4 | 67,4 | 50,8 | 53,8 |
| -8 | 65,9 | 62,9 | 68,9 | 51,8 | 54,8 |
| -9 | 67,5 | 64,5 | 70,5 | 52,8 | 55,8 |
| -10 | 69,0 | 66,0 | 72,0 | 53,8 | 56,8 |
| -11 | 70,5 | 67,5 | 73,5 | 54,7 | 57,7 |
| -12 | 72,0 | 69,0 | 75,0 | 55,7 | 58,7 |
| -13 | 73,5 | 70,5 | 76,5 | 56,6 | 59,6 |
| -14 | 74,9 | 71,9 | 77,9 | 57,6 | 60,6 |
| -15 | 76,4 | 73,4 | 79,4 | 58,5 | 61,5 |
| -16 | 77,9 | 74,9 | 80,9 | 59,4 | 62,4 |
| -17 | 79,3 | 76,3 | 82,3 | 60,3 | 63,3 |
| -18 | 80,8 | 77,8 | 83,8 | 61,2 | 64,2 |
| -19 | 82,2 | 79,2 | 85,2 | 62,1 | 65,1 |
| -20 | 83,7 | 80,7 | 86,7 | 63,0 | 66,0 |
| -21 | 85,1 | 82,1 | 88,1 | 63,9 | 66,9 |
| -22 | 86,5 | 83,5 | 89,5 | 64,8 | 67,8 |
| -23 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 65,7 | 68,7 |
| -24 | 89,4 | 86,4 | 92,4 | 66,6 | 69,6 |
| -25 | 90,8 | 87,8 | 93,8 | 67,4 | 70,4 |
| -26 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 68,3 | 71,3 |
| -27 | 93,6 | 90,6 | 96,6 | 69,1 | 72,1 |
| -28 | 95,0 | 92,0 | 98,0 | 70,0 | 73,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

В связи с переводом потребителей жилого фонда котельных №4 и №5  на индивидуальные источники тепловой энергии и техническим перевооружением  данных котельных  с учетом новой нагрузки,  предложения по перспективной установленной тепловой мощности представлены в таблице № 4.9.1.

Таблица № 4.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,40 | 2,40 |
| 2 | Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,60 | 1,60 |
| 3 | Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,10 | 0,516 |
| 4 | Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,00 | 0,516 |
| 5 | Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,00 | 5,00 |
| 6 | Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,00 | 4,00 |
| 7 | Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,64 | 0,64 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района, новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируются.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

В соответствии с Генеральным планом  р. п. Озинки Озинского района новое строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируются.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района новое строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной №1 (р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2013 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2014 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2015 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2016 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2017 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2018 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2019 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2020 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2021 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2022 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2023 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2024 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2025 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2026 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2027 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |
| 2028 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. |

Таблица № 6.2. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельная №2 (р. п. Озинки,  ул. Садовая,4)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2013 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2014 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2015 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2016 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2017 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2018 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2019 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2020 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2021 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2022 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2023 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2024 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2025 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2026 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2027 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |
| 2028 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. |

Таблица № 6.3. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной №4 (р. п. Озинки, ул. Майорова 16а)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 0,800 | 1,844 | газ | 7000 | 8235 | 307,00 | 266,00 | 165,42 | 166,49 | 144,25 | не предусм. |
| 2013 | 0,800 | 1,844 | газ | 7000 | 8235 | 307,00 | 266,00 | 165,42 | 166,49 | 144,25 | не предусм. |
| 2014 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2015 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2016 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2017 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2018 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2019 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2020 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2021 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2022 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2023 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2024 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2025 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2026 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2027 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |
| 2028 | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. |

Таблица № 6.4. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной №5 ( р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 0,900 | 1,862 | газ | 7000 | 8235 | 310,00 | 269,00 | 165,42 | 166,49 | 144,47 | не предусм. |
| 2013 | 0,900 | 1,862 | газ | 7000 | 8235 | 310,00 | 269,00 | 165,42 | 166,49 | 144,47 | не предусм. |
| 2014 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2015 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2016 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2017 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2018 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2019 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2020 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2021 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2022 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2023 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2024 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2025 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2026 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2027 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |
| 2028 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. |

Таблица № 6.5. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной №10 (р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2013 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2014 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2015 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2016 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2017 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2018 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2019 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2020 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2021 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2022 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2023 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2024 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2025 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2026 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2027 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |
| 2028 | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. |

Таблица № 6.6. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной № 12( п. Сланцевый Рудник)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2013 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2014 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2015 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2016 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2017 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2018 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2019 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2020 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2021 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2022 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2023 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2024 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2025 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2026 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2027 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |
| 2028 | 4,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. |

Таблица № 6.7. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной ЦРБ (р. п. Озинки ул. Большевистская, д.37 б)

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2013 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2014 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2015 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2016 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2017 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2018 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2019 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2020 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2021 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2022 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2023 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2024 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2025 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2026 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2027 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |
| 2028 | 0,600 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана р. п. Озинки Озинского района Саратовской области, т.е. на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

7.2   Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и перевод потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии в 2013-2018 гг.

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии | 2014 | кв. | 85 | - | - | - | - | 8500 | 8500 | - | - | - | - |
| 2.Техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации(3 шт.), горелок, современной водоподготовки(1 шт.), трубопроводов, насосов(3 шт.) и запорной арматуры | 2014 | шт. | 7 | - | - | - | - | 4205 | 4205 | - | - | - | - |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии | 2014 | кв. | 94 | - | - | - | - | 9400 | 9400 | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации(3 шт.), горелок, современной водоподготовки(1 шт.), трубопроводов, насосов(3 шт.) и запорной арматуры. | 2014 | шт. | 7 | - | - | - | - | 1664 | 1664 | - | - | - | - |
| Всего инвестиций: | - | - | - | - | - | - | - | 23769 | 23769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,126 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста | - | - | - | - | - | - | - | 25290 | 25290 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Все общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 7 котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р. п. Озинки Саратовской области  осуществляет ООО «Теплосервис».

В настоящее время ООО «Теплосервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.	Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети и  100% тепловых мощностей источников тепла.

2.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.	ООО «Теплосервис»  согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договора теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г)    осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подает в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, рекомендуется уполномоченному органу местного самоуправления определить единой теплоснабжающей организацией р. п. Озинки Саратовской области   ООО «Теплосервис».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В связи с перспективным переводом на индивидуальные источники тепловой энергии абонентов жилого фонда котельных №4 и №5 решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| Потребители тепловой энергии | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |

Таблица № 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2023 |  | 2023-2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории р. п. Озинки не выявлено.

Обосновывающие материалы к

схеме теплоснабжения

р. п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской области

# Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в муниципальных образованиях является схема теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. При этом только после технико-экономического обоснования принимаемых решений рассматривается вопрос выбора основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей.

Схема теплоснабжения р. п. Озинки разрабатывалась в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей;

- структуры топливного баланса,

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

# Источники тепловой энергии

- Централизованное теплоснабжение

Теплоснабжение в р. п. Озинки обеспечивает ООО «Теплосервис». Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится на правах аренды у  ООО «Теплосервис».

Основным видом топлива на котельных является газ.

Таблица № 1.1.1.1. Характеристика котельного оборудования котельных

| № п\п | Наименование котельной | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Приборы учета природного года |  | Приборы учета воды |  | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | кол-во | год ввода |  | марка | год ввода | марка | год ввода |  |  |
| 1 | Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | НР-18 | 3 | 1987 | 2,40 | RVG-G100 | 2008 | СГВ 20 | 2009 | 1,17 | газ |
| 2 | Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | НР-18 | 2 | 1987 | 1,60 | RVG-G100 | 2008 | СГВ-20 | 2009 | 0,87 | газ |
| 3 | Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | НР-18. Наделяева-0,75 | 1 2 | 2000 | 2,10 | RVG-G100 | 2008 | СВ-20 | 2013 | 0,8 | газ |
| 4 | Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | КВГ-2 115Н КВГ1,05 | 2 1 | 2001 | 5,00 | RVG-G160 | 2008 | СВ-20 | 2013 | 0,9 | газ |
| 5 | Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | Наделяева 1,25 | 4 | 2008 | 5,00 | CГ-16мт-250 | 2008 | СКВГ-90-20/40 | 2009 | 2,15 | газ |
| 6 | Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | Наделяева 4 | 2 | 2003 2004 | 4,00 | CГ-16мт-250 | 2008 | СКВГ90-7/25 | 2009 | 2,26 | газ |
| 7 | Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | КОВ100 сарзэм100 | 4 4 | 2007 | 0,64 | RVG-G100 | 2010 | СГВ-15 | 2010 | 0,6 | газ |

# Зоны действия котельных, обслуживаемых ООО «Теплосервис»

Таблица № 1.1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| факт 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  | Теплоноситель, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| # ООО «Теплосервис» | 24,004 | 0,00 | 0,569 | 0,00 | 8,8 | 0,00 | 8,8 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 4,036 | 0,00 | 0,076 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 1,2 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 3,208 | 0,00 | 0,057 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | 0,9 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 1,292 | 0,00 | 0,052 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | 0,8 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 1,351 | 0,00 | 0,059 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | 0,9 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,064 | 0,00 | 0,140 | 0,00 | 2,2 | 0,00 | 2,2 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 7,186 | 0,00 | 0,147 | 0,00 | 2,3 | 0,00 | 2,3 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 1,867 | 0,00 | 0,039 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 0,6 |
| Индивидуальные источники | 9,200 | 1,38 | 0,254 | 0,038 | 3,9 | 0,59 | 4,49 |
| ВСЕГО: | 33,204 | 1,38 | 0,823 | 0,038 | 12,7 | 0,59 | 13,29 |

| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  | Теплоноситель, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Всего |
| ООО «Теплосервис» | 12,617 | 0,00 | 0,330 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 5,08 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,173 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,105 | 0,00 | 0,002 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,936 | 0,00 | 0,038 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,927 | 0,00 | 0,040 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 4,572 | 0,00 | 0,126 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,94 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 5,904 | 0,00 | 0,121 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные источники | 9,200 | 1,38 | 0,254 | 0,038 | 3,9 | 0,568 | 4,496 |
| ВСЕГО: | 21,817 | 1,38 | 0,584 | 0,038 | 8,98 | 0,568 | 9,548 |

| Объекты социальной сферы и общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  | Теплоноситель, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Всего |
| ООО «Теплосервис» | 11,387 | 0,00 | 0,239 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 3,67 |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 3,863 | 0,00 | 0,073 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,12 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 3,103 | 0,00 | 0,055 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,356 | 0,00 | 0,014 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,424 | 0,00 | 0,018 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,492 | 0,00 | 0,014 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 1,281 | 0,00 | 0,026 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 1,867 | 0,00 | 0,039 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| Индивидуальные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 11,387 | 0,00 | 0,239 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 3,67 |

# Индивидуальные источники тепловой энергии

Р. п. Озинки  полностью газифицирован. В индивидуальных жилых домах для отопления и горячего водоснабжения используются квартирные источники тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Таблица № 1.1.3.1. Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива |
| --- | --- | --- |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

# Тепловые сети, сооружения на них

Таблица № 1.2.1. Информация о тепловых сетях р. п. Озинки

| Наименование котельной | Протяженность сетей по участкам, м | Диаметры трубопроводов по участкам, мм | Состояние трубопроводов и изоляции, износ | Тип прокладки (надземная, подземная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 7 |  | 9 |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 190 | 32 | Удовлетв. | подземная |
|  | 116 | 76 | Удовлетв | подземная |
|  | 1112 | 108 | Удовлетв | подземная |
|  | 380 | 159 | Удовлетв | подземная |
|  | 402 | 89 | Удовлетв | надземная |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 454 | 57 | Удовлетв | подземная |
|  | 92 | 76 | Удовлетв | подземная |
|  | 950 | 108 | Удовлетв | подземная |
|  | 240 | 108 | Удовлетв | надземная |
|  | 24 | 159 | Удовлетв | подземная |
| Котельная №4 р.п. Озинки, ул. Майорова 16а | 314 | 57 | Удовлетв | надземная |
|  | 316 78 | 76 89 | Удовлетв | Надземная подземная |
|  | 1092 | 108 | Удовлетв | надземная |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 108 | 76 | Удовлетв | подземная |
|  | 1240 | 108 | Удовлетв | надземная |
|  | 452 | 159 | Удовлетв | подземная |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 20 | 57 | Удовлетв | надземная |
|  | 570 | 76 | Удовлетв | надземная |
|  | 350 | 89 | Удовлетв | надземная |
|  | 572 | 108 | Удовлетв | надземная |
|  | 1388 | 159 | Удовлетв | надземная |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник |  |  | Удовлетв | подземная |
|  | 110 | 57 | Удовлетв | подземная |
|  | 500 | 76 | Удовлетв | подземная |
|  | 220 | 89 | Удовлетв | подземная |
|  | 500 | 108 | Удовлетв | подземная |
|  | 500 | 159 | Удовлетв | подземная |
|  | 970 | 219 | Удовлетв | подземная |
| Котельная ЦРБ | 660 | 57 | Удовлетв | надземная |
| Итого: | 13920 |  |  |  |

Тепловые сети в основном находятся над землей, изоляция в удовлетворительном состоянии.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей в р. п. Озинки не выявлено.

# Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р. п. Озинки осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудованы индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Социальная сфера, общественные здания и многоквартирный жилой фонд р. п. Озинки подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 7 котельных и тепловых сетей.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р. п. Озинки осуществляет ООО «Теплосервис»

Таблица № 1.3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 |
| 1.1.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 12,617 | 12,617 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,754 |
| 1.1.2. | Доля централизованного отопления | % | 58 | 58 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 1.1.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 9,2 | 9,2 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 |
| 1.1.4. | Доля индивидуального отопления | % | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1.1.5. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 | 21,817 |
| В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 | 69,790 |
| 1.2.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 24,004 | 24,004 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 |
| 1.2.2. | Доля централизованного отопления | % | 100 | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 1.2.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 |
| 1.2.3. | Доля индивидуального отопления | % | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 | 24,004 |
| 1.3. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 77,750 |
| 1.3.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Доля централизованного отопления | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 1.3.3. | Доля индивидуального отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 1.4. | Снос жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Перепрофилирование жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Численность населения | чел. | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| 4. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/ чел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Объекты социальной сферы и общественных зданий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 |
| 5.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Производственные здания промышленных предприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО централизованное отопление | тыс. Гкал | 24,004 | 24,004 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 |
|  | ВСЕГО индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 9,200 | 9,200 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 |
|  | ВСЕГО теплоэнергии на отопление | тыс. Гкал | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 |

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 |
| Жилой фонд | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023-2028 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 |
| Жилой фонд | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 24,004 | 0,000 | 24,004 | 24,004 | 0,000 | 24,004 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 |
| Жилой фонд | 12,617 | 0,000 | 12,617 | 12,617 | 0,000 | 12,617 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 9,200 | 1,380 | 10,580 | 9,200 | 1,380 | 10,580 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 |
| Жилой фонд | 9,200 | 1,380 | 10,580 | 9,200 | 1,380 | 10,580 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023-2028 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 | 22,141 | 0,000 | 22,141 |
| Жилой фонд | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 | 10,754 | 0,000 | 10,754 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 | 11,387 | 0,000 | 11,387 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 |
| Жилой фонд | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 | 11,063 | 1,659 | 12,722 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица № 1.4.3. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя

| Потребители тепловой энергии | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 0,569 | 0,00 | 0,569 | 0,569 | 0,00 | 0,569 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 |
| Жилой фонд | 0,330 | 0,00 | 0,330 | 0,330 | 0,00 | 0,330 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы № 1.4.3.Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023-2028 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 | 0,491 | 0,00 | 0,491 |
| Жилой фонд | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 | 0,252 | 0,00 | 0,252 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 | 0,239 | 0,00 | 0,239 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных ООО «Теплосервис»

Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных р. п. Озинки Озинского муниципального района(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 39,7 | 36,7 | 42,7 | 34,3 | 37,3 |
| 7 | 41,5 | 38,5 | 44,5 | 35,5 | 38,5 |
| 6 | 43,3 | 40,3 | 46,3 | 36,8 | 39,8 |
| 5 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 37,9 | 40,9 |
| 4 | 46,7 | 43,7 | 49,7 | 39,1 | 42,1 |
| 3 | 48,4 | 45,4 | 51,4 | 40,2 | 43,2 |
| 2 | 50,1 | 47,1 | 53,1 | 41,4 | 44,4 |
| 1 | 51,7 | 48,7 | 54,7 | 42,5 | 45,5 |
| 0 | 53,3 | 50,3 | 56,3 | 43,6 | 46,6 |
| -1 | 55,0 | 52,0 | 58,0 | 44,6 | 47,6 |
| -2 | 56,6 | 53,6 | 59,6 | 45,7 | 48,7 |
| -3 | 58,2 | 55,2 | 61,2 | 46,7 | 49,7 |
| -4 | 59,7 | 56,7 | 62,7 | 47,8 | 50,8 |
| -5 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 48,8 | 51,8 |
| -6 | 62,9 | 59,9 | 65,9 | 49,8 | 52,8 |
| -7 | 64,4 | 61,4 | 67,4 | 50,8 | 53,8 |
| -8 | 65,9 | 62,9 | 68,9 | 51,8 | 54,8 |
| -9 | 67,5 | 64,5 | 70,5 | 52,8 | 55,8 |
| -10 | 69,0 | 66,0 | 72,0 | 53,8 | 56,8 |
| -11 | 70,5 | 67,5 | 73,5 | 54,7 | 57,7 |
| -12 | 72,0 | 69,0 | 75,0 | 55,7 | 58,7 |
| -13 | 73,5 | 70,5 | 76,5 | 56,6 | 59,6 |
| -14 | 74,9 | 71,9 | 77,9 | 57,6 | 60,6 |
| -15 | 76,4 | 73,4 | 79,4 | 58,5 | 61,5 |
| -16 | 77,9 | 74,9 | 80,9 | 59,4 | 62,4 |
| -17 | 79,3 | 76,3 | 82,3 | 60,3 | 63,3 |
| -18 | 80,8 | 77,8 | 83,8 | 61,2 | 64,2 |
| -19 | 82,2 | 79,2 | 85,2 | 62,1 | 65,1 |
| -20 | 83,7 | 80,7 | 86,7 | 63,0 | 66,0 |
| -21 | 85,1 | 82,1 | 88,1 | 63,9 | 66,9 |
| -22 | 86,5 | 83,5 | 89,5 | 64,8 | 67,8 |
| -23 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 65,7 | 68,7 |
| -24 | 89,4 | 86,4 | 92,4 | 66,6 | 69,6 |
| -25 | 90,8 | 87,8 | 93,8 | 67,4 | 70,4 |
| -26 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 68,3 | 71,3 |
| -27 | 93,6 | 90,6 | 96,6 | 69,1 | 72,1 |
| -28 | 95,0 | 92,0 | 98,0 | 70,0 | 73,0 |

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,23 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,73 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 30,00 | 0,240 | 0,8 | 1,06 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 27,00 | 0,243 | 0,9 | 3,86 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | 2,80 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | 1,33 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,04 |

# Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности

В р. п. Озинки отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельной.

# Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.2. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г. |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

# Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 1.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г. |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

# Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери мощности в тепловых сетях | в т. ч. |  | Потери теплоно-сителя с потерями тепловой энергии | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях через изоляцию | Потери мощности за счет потерь теплоно-сителя |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,240 | 0,240 | - | - | 0,240 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,243 | 0,243 | - | - | 0,243 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,054 | 0,054 | - | - | 0,054 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,407 | 0,407 | - | - | 0,407 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы № 1.6.5.1.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование источника теплоснабжения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2013 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2014 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2015 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2016 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2017 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2018 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2019 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2020 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2021 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2022 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2023 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2024 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2025 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2026 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2027 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |
| 2028 | 2,4 | 2,4 | 0 | нет | 1,23 |

Таблица № 1.6.6.2. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2013 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2014 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2015 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2016 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2017 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2018 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2019 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2020 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2021 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2022 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2023 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2024 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2025 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2026 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2027 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |
| 2028 | 1,6 | 1,6 | 0 | нет | 0,73 |

Таблица № 1.6.6.3. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2,100 | 0,030 | 0 | нет | 1,06 |
| 2013 | 2,100 | 0,030 | 0 | нет | 1,06 |
| 2014 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2015 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2016 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2017 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2018 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2019 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2020 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2021 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2022 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2023 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2024 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2025 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2026 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2027 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |
| 2028 | 0,516 | 0,030 | 0 | нет | 0,28 |

Таблица № 1.6.6.4. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 5,000 | 5,000 | 0 | нет | 3,86 |
| 2013 | 5,000 | 5,000 | 0 | нет | 3,86 |
| 2014 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2015 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2016 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2017 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2018 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2019 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2020 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2021 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2022 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2023 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2024 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2025 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2026 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2027 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |
| 2028 | 0,516 | 0,028 | 0 | нет | 0,19 |

Таблица № 1.6.6.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а |  |  |  |  |  |
| 2012 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2013 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2014 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2015 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2016 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2017 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2018 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2019 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2020 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2021 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2022 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2023 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2024 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2025 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2026 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2027 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |
| 2028 | 5,0 | 5,0 | 0 | нет | 2,8 |

Таблица № 1.6.6.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник |  |  |  |  |  |
| 2012 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2013 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2014 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2015 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2016 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2017 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2018 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2019 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2020 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2021 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2022 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2023 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2024 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2025 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2026 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2027 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |
| 2028 | 4,00 | 4,00 | 0 | нет | 1,33 |

Таблица № 1.6.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2013 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2014 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2015 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2016 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2017 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2018 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2019 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2020 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2021 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2022 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2023 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2024 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2025 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2026 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2027 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |
| 2028 | 0,64 | 0,64 | 0 | нет | 0,04 |

# Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 1.6.7.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника 2012 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,400 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,600 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,100 | 0,80 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,000 | 0,90 | 0,90 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,000 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,000 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,640 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

# Балансы теплоносителя

# 1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица № 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водо-снабжение | ВСЕГО |  | Тип | Max производи-тельность, м3/ч |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | - | нет | - |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,057 | 0,00 | 0,057 | - | нет | - |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,052 | 0,00 | 0,052 | - | нет | - |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,059 | 0,00 | 0,059 | - | нет | - |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,140 | 0,00 | 0,140 | - | нет | - |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,147 | 0,00 | 0,147 | - | нет | - |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,039 | 0,00 | 0,039 | - | нет | - |

# 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица № 1.8.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характерис-тика и наимено-вание основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо | Годовой запас резервного топлива |  | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натураль-ного топлива |  |  |  |  | Условного топлива | тонн |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./ Гкал | куб.м/Гкал |  | т у.т |  |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,8 | 1,844 | газ | 7000 | 8235 | 307,00 | 266,00 | 165,42 | 166,49 | 144,25 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,9 | 1,862 | газ | 7000 | 8235 | 310,00 | 269,00 | 165,42 | 166,49 | 144,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 2,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,6 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |

# 1.9. Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

«надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

На котельных ООО «Теплосервис»   в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.

В р. п. Озинки не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в р. п. Озинки по всем параметрам надежности системы.

# 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Финансовое положение предприятия, предоставляющего услугу по теплоснабжению, представлено в таблице:

Таблица № 1.10.1. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2982 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 4035,84 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 4035,84 |
| - население | Гкал | 172,47 |
| - бюджетные организации | Гкал | 3863,37 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 449 |
|  | тыс. руб. | 1874 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 389,1 |
|  | руб./т. м3 | 4807,62 |
|  | тыс. руб. | 1874 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 74,4 |
|  | руб./кВт | 4,56 |
|  | тыс. руб. | 339 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 0,304 |
|  | руб./м3 | 45,29 |
|  | тыс. руб. | 14 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 343 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 103 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 321 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 76 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 245 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 2994 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 212 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 413 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 3619 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 896,72 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1415,07 1472,79 |

Таблица № 1.10.2. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной №2 р. п. Озинки,  ул. Садовая, 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2187 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 3207,9 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 3207,9 |
| - население | Гкал | 104,46 |
| - бюджетные организации | Гкал | 3103,44 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 329 |
|  | тыс. руб. | 1374 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 285,4 |
|  | руб./т. м3 | 4807,62 |
|  | тыс. руб. | 1374 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 67,4 |
|  | руб./кВт | 4,56 |
|  | тыс. руб. | 307 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 0,463 |
|  | руб./м3 | 45,29 |
|  | тыс. руб. | 18 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 357 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 108 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 279 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 83 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 196 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 2443 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 218 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 430 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 3091 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 963,56 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1415,07 1472,79 |

Таблица № 1.10.3. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1844 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал |  |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 1292 |
| - население | Гкал | 936 |
| - бюджетные организации | Гкал | 356 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 307 |
|  | тыс. руб. | 1278 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 266 |
|  | руб./т. м3 | 4804,48 |
|  | тыс. руб. | 1278 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 65 |
|  | руб./кВт | 4,56 |
|  | тыс. руб. | 294 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 1,2 |
|  | руб./м3 | 45,11 |
|  | тыс. руб. | 55 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 343 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 104 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 292 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 117 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 175 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 2366 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 211 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 413 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 2990 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 2314,51 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 1415,07 1472,79 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1472,79 1415,07 1334,97 |

Таблица № 1.10.4. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной №5 р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1862 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал |  |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 1351 |
| - население | Гкал | 927 |
| - бюджетные организации | Гкал | 424 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 310 |
|  | тыс. руб. | 1267 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 269 |
|  | руб./т. м3 | 4804,48 |
|  | тыс. руб. | 1267 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 73 |
|  | руб./кВт | 4,56 |
|  | тыс. руб. | 333 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 0,4 |
|  | руб./м3 | 45,11 |
|  | тыс. руб. | 16 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 363 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 110 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 369 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 171 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 198 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 2458 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 221 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 433 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 3112 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 2304,45 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 1415,07 1472,79 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1472,79 1415,07 1334,97 |

Таблица № 1.10.5. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5077 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 5064,03 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 5064,03 |
| - население | Гкал | 4572,35 |
| - бюджетные организации | Гкал | 491,68 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 764 |
|  | тыс. руб. | 3181 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 662,4 |
|  | руб./т. м3 | 4807,62 |
|  | тыс. руб. | 3181 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 119,4 |
|  | руб./кВт | 4,56 |
|  | тыс. руб. | 544 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 2,942 |
|  | руб./м3 | 45,29 |
|  | тыс. руб. | 135 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 416 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 126 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 389 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 156 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 233 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 4791 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 276 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 571 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 5638 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 1113,34 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1415,07 1472,79 |

Таблица № 1.10.6. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной № 12 п. Сланцевый Рудник

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8766 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 7185,57 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 7185,57 |
| - население | Гкал | 5904,28 |
| - бюджетные организации | Гкал | 1281,29 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 1320 |
|  | тыс. руб. | 5527 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 1143,8 |
|  | руб./т. м3 | 4807,62 |
|  | тыс. руб. | 5527 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 275,4 |
|  | руб./кВт | 4,56 |
|  | тыс. руб. | 1256 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 2,767 |
|  | руб./м3 | 45,29 |
|  | тыс. руб. | 126 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 588 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 177 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 560 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 244 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 316 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 8234 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 407 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 842 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 9483 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 1319,73 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1415,07 1472,79 |

Таблица № 1.10.7. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Теплосервис» для котельной  ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614 |
| Собственные нужды | Гкал |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |
| Потери в сетях | Гкал |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 1867,05 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 1867,05 |
| - население | Гкал |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 1867,05 |
| - прочие потребители | Гкал |  |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 243 |
|  | тыс. руб. | 1029 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 210,6 |
|  | руб./т. м3 | 4807,62 |
|  | тыс. руб. | 1029 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч |  |
|  | руб./кВт |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 0,184 |
|  | руб./м3 | 45,29 |
|  | тыс. руб. | 8 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 358 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 108 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 172 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |
| - арендная плата | тыс. руб. | 27 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 145 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 1675 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 219 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 399 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 2293 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 1228,14 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1334,97 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1415,07 1472,79 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица № 1.11.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6

| Показатели | Ед. изм. |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м |  |  |  |  |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал |  |  |  | 0,172 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |  |  | 240 |
| Тариф | за 1 Гкал | 1334,97 | 1415,07 | 1472,79 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление № 26/4 от 11 ноября 2011 года Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 31.12.12 |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания | чел. |  |  |  |  |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 куб. м |  |  |  |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  |  |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  |  |  |  |  |

Таблица № 1.11.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной №2 р. п. Озинки,  ул. Садовая,4

| Показатели | Ед. изм. |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м |  |  |  |  |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал |  |  |  | 0,104 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |  |  | 144 |
| Тариф | за 1 Гкал | 1334,97 | 1415,07 | 1472,79 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление № 26/4 от 11 ноября 2011 года Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 31.12.12 |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания | чел. |  |  |  |  |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 куб. м |  |  |  |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  |  |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  |  |  |  |  |

Таблица № 1.11.3. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а

| Показатели | Ед. изм. | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м | 3530 |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал | 0,936 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | 1299 |
| Тариф | за 1 Гкал | 1472,79 1334,97 1415,07 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 26/4 от 11 ноября 2011г. |  |
| Сроки действия тарифа |  | С 01.01.12 с 01.07.12 С 01.09.12 |
| Объем обслуживания | чел. |  |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м |  |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |
| Тариф | за 1 куб. м |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата | - | - |
| Сроки действия тарифа | - | - |

Таблица № 1.11.4. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной№5 р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107

| Показатели | Ед. изм. | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м | 2802 |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал | 0,927 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | 1277 |
| Тариф | за 1 Гкал | 1472,79 1334,97 1415,07 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 26/4 от 11 ноября 2011 г. |  |
| Сроки действия тарифа |  | С 01.01.12 с 01.07.12 С 01.09.12 |
| Объем обслуживания | чел. |  |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м |  |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |
| Тариф | за 1 куб. м |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата | - | - |
| Сроки действия тарифа | - | - |

Таблица № 1.11.5. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а

| Показатели | Ед. изм. |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м |  |  |  |  |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал |  |  |  | 4,572 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |  |  | 6372 |
| Тариф | за 1 Гкал | 1334,97 | 1415,07 | 1472,79 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление № 26/4 от 11 ноября 2011 года Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 31.12.12 |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания | чел. | - | - | - | - |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Тариф | за 1 куб. м | - | - | - | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | - | - | - | - |
| Сроки действия тарифа |  | - | - | - | - |

Таблица № 1.11.6. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной № 12 п. Сланцевый Рудник

| Показатели | Ед. изм. |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м |  |  |  |  |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал |  |  |  | 5,904 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. |  |  |  | 8219 |
| Тариф | за 1 Гкал | 1334,97 | 1415,07 | 1472,79 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление № 26/4 от 11 ноября 2011 года Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 31.12.12 |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания | чел. | - | - | - | - |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Тариф | за 1 куб. м | - | - | - | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | - | - | - | - |
| Сроки действия тарифа |  | - | - | - | - |

Таблица № 1.11.7. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б

| Показатели | Ед. изм. |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м | - | - | - | - |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Тариф | за 1 Гкал | - | - | - | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление № 26/4 от 11 ноября 2011 года Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области |  |  | - |
| Сроки действия тарифа |  | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Объем обслуживания | чел. | - | - | - | - |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Тариф | за 1 куб. м | - | - | - | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | - | - | - | - |
| Сроки действия тарифа | - | - | - | - | - |

# Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения р. п. Озинки

Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации у ООО «Теплосервис»  р. п. Озинки, выявил наличие следующих проблем: 1. моральный и физический износ оборудования на котельных, что ведет к увеличению издержек на производство тепла.

2. Незаконный разбор горячей воды из системы централизованного отопления, приводящий к повышенному износу оборудования и увеличению ресурсов на производства тепловой энергии.

ВЫВОДЫ:

В связи  с нерентабельностью и высоким износом оборудования Котельной №4 (р. п. Озинки, ул. Майорова 16а) возникает необходимость в переводе потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии, с последующим техническим перевооружением  котельной, учитывая новую перспективной нагрузку.

В связи  с нерентабельностью и высоким износом оборудования Котельной №5 (р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107) возникает необходимость в переводе потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии, с последующим техническим перевооружением  котельной, учитывая новую перспективной нагрузку.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Таблица № 2.1. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отопление жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 69,790 | 69,790 | 63,534 | 63,534 | 63,534 |  | 63,534 | 63,534 | 63,534 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда | тыс.Гкал | 12,617 | 12,617 | 10,754 | 10,754 | 10,754 |  | 10,754 | 10,754 | 10,754 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |  | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 11,387 |  | 11,387 | 11,387 | 11,387 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями | Гкал/ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |  | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 4.1. | Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) производственными зданиями промышленных предприятий | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии населением | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов социальной сферы и общественных зданий | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для производственных зданий промышленных предприятий | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Объем потребления ГВС населением | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Объем потребления теплоносителя, потребителями ГВС нового жилого фонда | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются лишь в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся социальной сферы.

Таблица № 3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной №1 (р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2013 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2014 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2015 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2016 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2017 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2018 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2019 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2020 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2021 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2022 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2023 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2024 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2025 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2026 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2027 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |
| 2028 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | +1,23 |

Таблица № 3.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной №2 (р. п. Озинки,  ул. Садовая, 4)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2013 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2014 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2015 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2016 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2017 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2018 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2019 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2020 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2021 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2022 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2023 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2024 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2025 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2026 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2027 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |
| 2028 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,87 | +0,73 |

Таблица № 3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной №4 (р. п. Озинки, ул. Майорова 16а)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 2,100 | 2,100 | 0,00 | 0,00 | 2,100 | 30,00 | 0,240 | 0,800 | +1,06 |
| 2013 | 2,100 | 2,100 | 0,00 | 0,00 | 2,100 | 30,00 | 0,240 | 0,800 | +1,06 |
| 2014 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2015 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2016 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2017 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2018 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2019 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2020 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2021 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2022 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2023 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2026 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2027 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |
| 2028 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,01 | 0,224 | +0,28 |

Таблица № 3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной №5 (р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,000 | 27,00 | 0,243 | 0,90 | +3,86 |
| 2013 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,000 | 27,00 | 0,243 | 0,90 | +3,86 |
| 2014 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2015 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2016 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2017 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2018 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2019 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2020 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2021 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2022 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2023 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2026 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2027 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |
| 2028 | 0,516 | 0,516 | 0,00 | 0,00 | 0,516 | 5,00 | 0,050 | 0,28 | +0,19 |

Таблица № 3.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной №10 (р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2013 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2014 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2015 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2016 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2017 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2018 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2019 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2020 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2021 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2022 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2023 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2024 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2025 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2026 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2027 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |
| 2028 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,054 | 2,15 | +2,80 |

Таблица № 3.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной № 12 (п. Сланцевый Рудник)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2013 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2014 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2015 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2016 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2017 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2018 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2019 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2020 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2021 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2022 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2023 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2024 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2025 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2026 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2027 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |
| 2028 | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 4,000 | 18,00 | 0,407 | 2,26 | +1,33 |

Таблица № 3.7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

для котельной ЦРБ (р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б)

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2013 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2014 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2015 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2016 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2017 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2018 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2019 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2020 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2021 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2022 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2023 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2024 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2025 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2026 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2027 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |
| 2028 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | +0,04 |

# 3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица № 3.1.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения в р. п. Озинки

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв.км. | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Потери в сетях | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн.руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения,м 2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчетный перепад, температур, С | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,09300 | 1,17 | 0,00 | 22 | 0,071 | 231 | 3600 | 4,56 | 25 | 897 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,05310 | 0,87 | 0,00 | 11 | 0,038 | 165 | 3600 | 4,56 | 25 | 964 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,03852 | 1,04 | 0,240 | 13 | 0,037 | 167 | 3600 | 4,56 | 25 | 2315 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,04000 | 1,14 | 0,243 | 8 | 0,070 | 214 | 3600 | 4,56 | 25 | 2304 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,04000 | 2,20 | 0,054 | 22 | 0,004 | 358 | 3600 | 4,564 | 25 | 1113 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,04000 | 2,67 | 0,407 | 19 | 0,273 | 629 | 3600 | 4,56 | 25 | 1320 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,03440 | 0,60 | 0,00 | 8 | 0,009 | 38 | 3600 | 4,56 | 25 | 1228 |

Таблица № 3.1.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения в р. п. Озинки (продолжение)

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффективный радиус теплоснабжения, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 236,6 | 12,58 | 145,9 | 72,6 | 0,368 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 207,2 | 16,38 | 145,9 | 63,9 | 0,328 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 337,5 | 27,00 | 145,9 | 126,8 | 0,342 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 200,0 | 28,58 | 145,9 | 106,4 | 0,178 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 550,0 | 55,09 | 146,0 | 44,6 | 0,198 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 475,0 | 66,67 | 145,9 | 45,1 | 0,194 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 232,6 | 17,44 | 145,9 | 80,5 | 0,293 |

Таблица № 3.1.2. Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения в р. п. Озинки

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв.км. | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Потери в сетях | Среднее число абонентов | стоимость тепловых сетей, млн.руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения,м 2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчетный перепад, температур, С | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 0,09300 | 1,17 | 0,00 | 22 | 0,071 | 231 | 3600 | 4,56 | 25 | 897 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,05310 | 0,87 | 0,00 | 11 | 0,038 | 165 | 3600 | 4,56 | 25 | 964 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,01970 | 0,29 | 0,067 | 4 | 0,011 | 61 | 3600 | 4,56 | 25 | 648 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,02732 | 0,36 | 0,076 | 1 | 0,047 | 126 | 3600 | 4,56 | 25 | 714 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 0,04000 | 2,20 | 0,054 | 22 | 0,004 | 358 | 3600 | 4,564 | 25 | 1113 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 0,04000 | 2,67 | 0,407 | 19 | 0,273 | 629 | 3600 | 4,56 | 25 | 1320 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,03440 | 0,60 | 0,00 | 8 | 0,009 | 38 | 3600 | 4,56 | 25 | 1228 |

Таблица № 3.1.2. Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения в р. п. Озинки (продолжение)

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффективный радиус теплоснабжения, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 236,6 | 12,58 | 145,9 | 72,6 | 0,368 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 207,2 | 16,38 | 145,9 | 63,9 | 0,328 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 203,0 | 14,78 | 145,9 | 45,8 | 0,186 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 36,6 | 13,02 | 145,9 | 35,3 | 0,168 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 550,0 | 55,09 | 146,0 | 44,6 | 0,198 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 475,0 | 66,67 | 145,9 | 45,1 | 0,194 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 232,6 | 17,44 | 145,9 | 80,5 | 0,293 |

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной №1 (р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2013 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |
| 2014 | 0,076 | 0,00 | 0,076 | 0,00 |

Таблица № 4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной №2 (р. п. Озинки,  ул. Садовая, 4)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2013 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2014 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2015 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2016 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2017 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2018 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2019 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2020 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2021 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2022 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2023 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2024 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2025 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2026 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2027 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |
| 2028 | 0,056 | 0,00 | 0,056 | 0,00 |

Таблица № 4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной №4 (р. п. Озинки, ул. Майорова 16а)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,052 | 0,00 | 0,052 | 0,00 |
| 2013 | 0,052 | 0,00 | 0,052 | 0,00 |
| 2014 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2015 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2016 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2017 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2018 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2019 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2020 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2021 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2022 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2023 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2024 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2025 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2026 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2027 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |
| 2028 | 0,014 | 0,00 | 0,014 | 2,00 |

Таблица № 4.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной №5 (р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,058 | 0,00 | 0,058 | 0,00 |
| 2013 | 0,058 | 0,00 | 0,058 | 0,00 |
| 2014 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2015 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2016 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2017 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2018 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2019 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2020 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2021 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2022 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2023 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2024 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2025 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2026 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2027 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |
| 2028 | 0,018 | 0,00 | 0,018 | 2,00 |

Таблица № 4.5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной №10 (р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2013 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2014 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2015 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2016 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2017 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2018 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2019 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2020 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2021 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2022 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2023 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2024 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2025 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2026 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2027 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |
| 2028 | 0,139 | 0,00 | 0,139 | 0,00 |

Таблица № 4.6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной № 12 (п. Сланцевый Рудник)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2013 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2014 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2015 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2016 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2017 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2018 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2019 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2020 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2021 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2022 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2023 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2024 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2025 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |
| 2026 | 0,277 | 0,00 | 0,277 | 0,00 |

Таблица № 4.7. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной ЦРБ (р.п. Озинки ул. Большевистская д.37 б)

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2013 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2014 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2015 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2016 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2017 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2018 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2019 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2020 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2021 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2022 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2023 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2024 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2025 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2026 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2027 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |
| 2028 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района теплоснабжение объектов, которые планируется разместить в зоне действия существующих котельных, в  связи с чем новое строительство котельных не планируется.

# 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района  реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрена.

# 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Проблемы в котельной в настоящее время | Предлагаемые пути решения | Дата проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | Изношенность оборудования, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного | демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры. | 2014 год |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | Изношенность оборудования, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного | демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры. | 2014 год |

# 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В связи с переводом абонентов на индивидуальные источники тепловой энергии котельных №4 и №5 планируется произвести демонтаж избыточных источников тепловой энергии и установить оборудование с высокой степенью автоматизации согласно перспективной нагрузке.

# 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

# 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В р. п. Озинки  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, в результате отключения части абонентов жилого фонда от котельной №.1. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г. |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,40 | 2,40 | 1,23 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,60 | 1,60 | 0,73 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,10 | 2,10 | 1,06 | 2,10 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,00 | 5,00 | 3,86 | 5,00 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,00 | 5,00 | 2,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,00 | 4,00 | 1,33 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,64 | 0,64 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

# 5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. р. п. Озинки планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С |
| # ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В связи с рядом планируемых мероприятий перспективная тепловая мощность будет иметь следующий вид:

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность 2012 г. | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| # ООО «Теплосервис» | 20,74 | 20,74 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 2,40 | 2,40 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 1,60 | 1,60 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 2,10 | 2,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 5,00 | 5,00 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 5,00 | 5,00 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 4,00 | 4,00 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,64 | 0,64 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

# 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

# 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

# 6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

# 6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом р. п. Озинки Озинского района строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения  не предусмотрено.

На основании проведенного гидравлического расчета в тепловой сети котельной №4 имеется участок от ул. Советская, 16 до котельной, который требует замены на диаметр не менее 159 мм. Однако, в связи с проведением мероприятий по переводу жилых домов на индивидуальные источники тепловой энергии, указанный участок теплотрассы будет отключен. В связи с вышеуказанным, замена такого участка экономически не целесообразна и не актуальна.

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Таблица № 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характерис-тика и наимено- вание основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Плановый удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо | Годовой запас резервного топлива |  | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натураль-ного топлива |  |  |  |  | Условного топлива | тонн |  |
|  | Гкал/ч | Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг. у.т./Гкал | кг. у.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |  | т у.т |  |  |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,8 | 1,844 | газ | 7000 | 8235 | 307,00 | 266,00 | 165,42 | 166,49 | 144,25 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,9 | 1,862 | газ | 7000 | 8235 | 310,00 | 269,00 | 165,42 | 166,49 | 144,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №10 р. п .Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 2,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,6 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 2,982 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 2,187 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,8 | 1,844 | газ | 7000 | 8235 | 307,00 | 266,00 | 165,42 | 166,49 | 144,25 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,9 | 1,862 | газ | 7000 | 8235 | 310,00 | 269,00 | 165,42 | 166,49 | 144,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 5,077 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 2,26 | 8,766 | газ | 7000 | 8235 | 1320,00 | 1143,80 | 165,42 | 150,58 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,6 | 1,614 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 2,98 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 2,19 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 5,08 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 2,26 | 8,77 | газ | 7000 | 8235 | 775,26 | 671,80 | 165,42 | 88,44 | 76,64 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,60 | 1,61 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| 2015-2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 2,98 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 2,19 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 5,08 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 2,26 | 8,77 | газ | 7000 | 8235 | 775,26 | 671,80 | 165,42 | 88,44 | 76,64 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,60 | 1,61 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| 2025-2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р. п. Озинки, пл. Большевистская, 6 | 1,17 | 2,98 | газ | 7000 | 8235 | 449,00 | 389,10 | 165,42 | 150,57 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №2 р. п. Озинки, ул. Садовая,4 | 0,87 | 2,19 | газ | 7000 | 8235 | 329,00 | 285,40 | 165,42 | 150,43 | 130,50 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а | 0,516 | 0,91 | газ | 7000 | 8235 | 57,33 | 49,68 | 165,42 | 63,14 | 54,71 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 | 0,516 | 0,94 | газ | 7000 | 8235 | 60,46 | 52,39 | 165,42 | 64,66 | 56,03 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная №10 р. п. Озинки, ул. Чернышевского д.14а | 2,15 | 5,08 | газ | 7000 | 8235 | 764,00 | 662,40 | 165,42 | 150,48 | 130,47 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная № 12 п. Сланцевый Рудник | 2,26 | 8,77 | газ | 7000 | 8235 | 775,26 | 671,80 | 165,42 | 88,44 | 76,64 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |
| Котельная ЦРБ р. п. Озинки ул. Большевистская д.37 б | 0,60 | 1,61 | газ | 7000 | 8235 | 243,00 | 210,60 | 165,42 | 150,56 | 130,48 | не предусм. | не предусм | не предусм | не предусм |

# Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения  р. п. Озинки по всем параметрам надежности системы.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций  подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

Таблица № 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии в 2013-2018 гг.

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 р. п. Озинки, ул. Майорова 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии | 2014 | кв. | 85 | - | - | - | - | 8500 | 8500 | - | - | - | - |
| 2.Техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации(3 шт.), горелок, современной водоподготовки(1 шт.), трубопроводов, насосов(3 шт.) и запорной арматуры | 2014 | шт. | 7 | - | - | - | - | 4205 | 4205 | - | - | - | - |
| Котельная №5 р. п. Озинки, ул. Пушкинская д.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии | 2014 | кв. | 94 | - | - | - | - | 9400 | 9400 | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации(3 шт.), горелок, современной водоподготовки(1 шт.), трубопроводов, насосов(3 шт.) и запорной арматуры. | 2014 | шт. | 7 | - | - | - | - | 1664 | 1664 | - | - | - | - |
| Всего инвестиций: | - | - | - | - | - | - | - | 23769 | 23769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,126 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста | - | - | - | - | - | - | - | 25290 | 25290 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации – территория населенного пункта р. п. Озинки Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если органами местного самоуправления Единой теплоснабжающей организацией в р. п. Озинки будет определено  общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис», то оно при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

8) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице № 9.1. настоящих Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2018 года и определен в сумме порядка 23769 тыс. руб. в ценах 2013 года, объем финансирования с учетом инфляционного процесса в РФ составит 25290 тыс. руб. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах или в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия (-ий) коммунального комплекса, предоставляющих услуги теплоснабжения в р. п. Озинки.

Развитие теплоснабжения р. п. Озинки до 2028 года предполагается базировать на существующих источниках отопления.

Разработанная схема теплоснабжения р. п. Озинки подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.

## Приложение 1

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для гидравлического расчета тепловых сетей, необходимо составить расчетные схемы и определить расчетные расходы сетевой воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологию (если имеется).

Для котельной №4

Используя данные температурных графиков, можем определить расчетные часовые расходы теплоносителя по формулам:

1) расчетный часовой расход сетевой воды на отопление, кг/ч, в диапазоне t/ - to будет:

Gomax=3,6Qomaxc(τ1−τ2),

G1hmax=3,6* 930400/(95-70)/1000/4,19=31,97 т/ч.,

где Qomax=930400 Вт – суммарная нагрузка на отопление,

с = 4,19 теплоемкость воды кДж/кг*0С,

Т1- температура воды в подающем трубопроводе,

Т2- температура воды в обратном трубопроводе.

Таблица 1

Таблица расчетных тепловых нагрузок на отопление зданий

| п/п | Наименование | Площадь | Тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка | Расход | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | Гкал/час | Вт | т/час | л/сек |
| 1 | ж. д. советская 12 | 345,9 | 0,052 | 59931,68 | 2,060 | 0,572 |
| 2 | ж. д. советская14 | 284,4 | 0,042 | 49276,00 | 1,693 | 0,470 |
| 3 | ж. д. советская 16 | 364,99 | 0,054 | 63239,27 | 2,173 | 0,604 |
| 4 | ж. д. советская 18 | 532,6 | 0,079 | 92279,89 | 3,171 | 0,881 |
| 5 | ж. д. советская 20 | 254,6 | 0,038 | 44112,76 | 1,516 | 0,421 |
| 6 | ж. д. советская 22 | 325,8 | 0,049 | 56449,09 | 1,940 | 0,539 |
| 7 | ж. д. советская 24 | 532,1 | 0,079 | 92193,26 | 3,168 | 0,880 |
| 8 | ж. д. советская 35 | 565,4 | 0,084 | 97962,92 | 3,367 | 0,935 |
| 9 | ж. д. советская 73 | 290,4 | 0,043 | 50315,58 | 1,729 | 0,480 |
| 10 | РЖД(вокзал) | 599,4 | 0,089 | 103853,86 | 3,569 | 0,991 |
| 11 | РЖД (абк) | 1225,8 | 0,183 | 212385,83 | 7,299 | 2,028 |
| 12 | ТБЦ | 33,85 | 0,005 | 5864,95 | 0,202 | 0,056 |
| 13 | Вет. фит. надзор | 14,63 | 0,002 | 2534,83 | 0,087 | 0,024 |
|  | Итого | 5369,87 | 0,800 | 930400,00 | 31,976 | 8,882 |

### Определение падения давления в тепловых сетях

и расчет диаметров труб

При гидравлическом расчете по [6] определяется падение давления в подающей и обратной трубах (линейное падение давления ΔРл и в местных сопротивлениях – местное падение давления ΔРм)

Линейное падение давления на участке, Па, определяется по уравнению:

ΔPл=R⋅l,

где	R – удельное падение давления на 1 м длины трубы, Па/м; l – длина расчетного участка, м.

Удельное падение давления, Па/м, определяется по справочным данным или по уравнению:

R=λρν22Di,

где	λ – коэффициент трения; v – скорость теплоносителя, м/с; ρ – плотность теплоносителя, кг/м; Di – внутренний диаметр трубы.

При расчете коэффициент трения λ определяется по уравнению:

λ=0,11kld0,25,

где kl – абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы, м, принимается для паропроводов kl = 2×10-4; водяных сетей kl = 5×10-4; конденсатопроводов kl = 1x10-4.

Величину λ для водяных сетей можно принять по табл. 2 (значение коэффициента теплопроводности)

Таблица 2

| Di, мм | 0,015 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 0,04 | 0,035 | 0,03 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |

Скорость теплоносителя, м/с, определяется по формуле:

v=0,354GdρgDi.

Падение давления в местных сопротивлениях, Па, определяется по формуле:

ΔPм=R⋅lе,

где	lе – эквивалентная длина теплопровода, т.е. длина теплопровода, линейная потеря давления в котором равна потерям на местные сопротивления; принимается по [6] или рассчитывается по формуле:

lе=ΣζDiλ .

Общее падение давления на участке, Па, будет:

ΔP=R⋅l+R⋅le=R(l+le)=Rl',

где l/ – приведенная длина трубопровода, м.

Разбив трассу тепловых сетей на расчетные участки и определив нагрузку участков, дальнейшие расчет сводят в таблицу.

При гидравлическом расчете необходимо выполнять следующие условия:

а) диаметр обратных трубопроводов открытых двухтрубных водяных тепловых сетей, как правило, принимается равным диаметру подающих трубопроводов;

б) удельное падение давления принимается для магистральных водяных тепловых сетей до 80 Па/м, а для подводок – до 300 Па/м.

Расчетные таблицы, номограммы и рекомендации по гидравлическому расчету тепловых сетей можно найти в  [6].

Таблица 3

| Участки | Местные сопротивления, эквивалентные длины местных сопротивлений |
| --- | --- |
| 1-2 | Задвижка 1,65+тройник на ответвление 6,6+отвод крутоизогнутый 1,65 Итого 9,9 |
| 2-3 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 3-4 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 4-5 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 5-6 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 6-7 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 7-К | Тройник на ответвление 6,6+ Задвижка 1,65 Итого 8,25 |

Таблица 4

Гидравлический расчет тепловой сети

| Участок | Расход, т/ч | Диаметр, мм | V, м/с | R, | По плану, | lэ,м | Потери | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Па/м | l,м |  | кгс/м2 | м.в..ст. |
| Основная магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 3,56 | 80 | 0,19 | 7,1 | 80 | 9,9 | 63,829 | 0,064 |
| 2-3 | 5,62 | 100 | 0,21 | 6,5 | 46 | 4,9 | 33,085 | 0,033 |
| 3-4 | 12,91 | 100 | 0,48 | 34,1 | 26 | 4,9 | 105,369 | 0,105 |
| 4-5 | 16,277 | 100 | 0,59 | 51,7 | 29 | 4,9 | 175,263 | 0,175 |
| 5-6 | 17,97 | 100 | 0,63 | 58,3 | 34 | 4,9 | 226,787 | 0,227 |
| 6-7 | 20,143 | 100 | 0,74 | 80,8 | 40 | 4,9 | 362,792 | 0,363 |
| 7-К | 31,667 | 100 | 1,18 | 207 | 32 | 8,25 | 833,175 | 0,833 |

Таким образом, общие потери напора составляют 0,833 м.в.ст.

Согласно предоставленным фактическим данным удельные потери давления в трубопроводах  превышают нормативные на магистральных участках 6-7,7-К (от ул. Советская, 16 до котельной), рекомендуется замена данных участков на трубопровод диаметром не менее 159 мм.

Для котельной №5

Используя данные температурных графиков, можем определить расчетные часовые расходы теплоносителя по формулам:

1) расчетный часовой расход сетевой воды на отопление, кг/ч, в диапазоне t/ - to будет:

Gomax=3,6Qomaxc(τ1−τ2),

G1hmax=3,6* 1046700/(95-70)/1000/4,19=35,97 т/ч.,

где Qomax=1046700 Вт – суммарная нагрузка на отопление,

с = 4,19 теплоемкость воды кДж/кг*0С,

Т1- температура воды в подающем трубопроводе,

Т2- температура воды в обратном трубопроводе.

Таблица 5

Таблица расчетных тепловых нагрузок на отопление зданий

| п/п | Наименование | Площадь | Тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка | Расход | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | Гкал/час | Вт | т/час | л/сек |
| 1 | д/с №4 | 1026,8 | 0,244 | 283822,7 | 9,754 | 2,710 |
| 2 | Общ. Комарова 1а | 752,2 | 0,179 | 207919,2 | 7,146 | 1,985 |
| 3 | Общ. Комарова 3 | 481,2 | 0,114 | 133010,8 | 4,571 | 1,270 |
| 4 | ж.д. южная №2 | 280,7 | 0,067 | 77589,6 | 2,667 | 0,741 |
| 5 | ж.д. южная №4 | 332,7 | 0,079 | 91963,2 | 3,161 | 0,878 |
| 6 | ж.д. южная №6 | 409,2 | 0,097 | 113108,9 | 3,887 | 1,080 |
| 7 | ж.д. фрунзе №2 | 142,5 | 0,034 | 39389,1 | 1,354 | 0,376 |
| 8 | ж.д. фрунзе №4 | 361,4 | 0,086 | 99896,3 | 3,433 | 0,954 |
|  | Итого | 3786,7 | 0,900 | 1046700 | 35,973 | 9,992 |

- Определение падения давления в тепловых сетях

и расчет диаметров труб

При гидравлическом расчете по [6] определяется падение давления в подающей и обратной трубах (линейное падение давления ΔРл и в местных сопротивлениях – местное падение давления ΔРм)

Линейное падение давления на участке, Па, определяется по уравнению:

ΔPл=R⋅l,

где	R – удельное падение давления на 1 м длины трубы, Па/м; l – длина расчетного участка, м.

Удельное падение давления, Па/м, определяется по справочным данным или по уравнению:

R=λρν22Di,

где	λ – коэффициент трения; v – скорость теплоносителя, м/с; ρ – плотность теплоносителя, кг/м; Di – внутренний диаметр трубы.

При расчете коэффициент трения λ определяется по уравнению:

λ=0,11kld0,25,

где kl – абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы, м, принимается для паропроводов kl = 2×10-4; водяных сетей kl = 5×10-4; конденсатопроводов kl = 1x10-4.

Величину λ для водяных сетей можно принять по табл. 2 (значение коэффициента теплопроводности)

Таблица 6

| Di, мм | 0,015 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 0,04 | 0,035 | 0,03 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |

Скорость теплоносителя, м/с, определяется по формуле:

v=0,354GdρgDi.

Падение давления в местных сопротивлениях, Па, определяется по формуле:

ΔPм=R⋅lе,

где	lе – эквивалентная длина теплопровода, т.е. длина теплопровода, линейная потеря давления в котором равна потерям на местные сопротивления; принимается по [6] или рассчитывается по формуле:

lе=ΣζDiλ .

Общее падение давления на участке, Па, будет:

ΔP=R⋅l+R⋅le=R(l+le)=Rl',

где l/ – приведенная длина трубопровода, м.

Разбив трассу тепловых сетей на расчетные участки и определив нагрузку участков, дальнейшие расчет сводят в таблицу.

При гидравлическом расчете необходимо выполнять следующие условия:

а) диаметр обратных трубопроводов открытых двухтрубных водяных тепловых сетей, как правило, принимается равным диаметру подающих трубопроводов;

б) удельное падение давления принимается для магистральных водяных тепловых сетей до 80 Па/м, а для подводок – до 300 Па/м.

Расчетные таблицы, номограммы и рекомендации по гидравлическому расчету тепловых сетей можно найти в  [6].

Таблица 7

| Участки | Местные сопротивления, эквивалентные длины местных сопротивлений |
| --- | --- |
| 1-2 | Задвижка1+Тройник на проход 3 Итого 4 |
| 2-3 | Тройник на ответвление 6,6 Итого 6,6 |
| 3-4 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 4-5 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 5-6 | Тройник на проход 4,9 Итого 4,9 |
| 6-7 | Тройник на поворот 11,2 Итого 11,2 |
| 7-К | Тройник на поворот 11,2+ Задвижка 2,24 Итого 13,44 |

Таблица 8

Гидравлический расчет тепловой сети

| Участок | Расход, т/ч | Диаметр, мм | V, м/с | R, | По плану, | lэ,м | Потери | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Па/м | l,м |  | кгс/м2 | м.в..ст. |
| Основная магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2,67 | 70,00 | 0,27 | 18,20 | 46,00 | 4,00 | 91,00 | 0,09 |
| 2-3 | 5,83 | 70,00 | 0,47 | 52,20 | 18,00 | 6,60 | 128,41 | 0,13 |
| 3-4 | 9,72 | 100,00 | 0,37 | 20,20 | 10,00 | 4,90 | 30,10 | 0,03 |
| 4-5 | 13,15 | 100,00 | 0,50 | 36,80 | 10,00 | 4,90 | 54,83 | 0,05 |
| 5-6 | 14,50 | 100,00 | 0,54 | 42,40 | 10,00 | 4,90 | 63,18 | 0,06 |
| 6-7 | 24,26 | 150,00 | 0,59 | 38,70 | 60,00 | 11,20 | 275,54 | 0,28 |
| 7-К | 35,97 | 150,00 | 0,59 | 30,60 | 100,00 | 13,44 | 347,13 | 0,35 |

Таким образом, общие потери напора составляют 0,35 м.в.ст.

Согласно предоставленным фактическим данным удельные потери давления в трубопроводах не превышают нормативные.

Выводы и рекомендации

Анализ гидравлического расчета показывает, что существует два неблагоприятных участка трубопровода от котельной №4, в которых  удельные потери давления выше нормативного значения и скорость движения теплоносителя в трубопроводе является выше экономически целесообразной, что приводит к увеличению нагрузки на насосное оборудование и ведет к гидравлической разбалансировке в сети.

Расчеты является укрупненными. Перед выполнением  мероприятий необходимо обязательно выполнить проектно-сметную документацию.

Приложение 2

Технико-экономическое обоснование

На основании анализа работы котельных в 2011-2012 гг. отопительном сезоне, размещения основных потребителей и источников теплоснабжения в муниципальном образовании р. п. Озинки Озинского муниципального района, протяженности и состояния тепловых сетей намечены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит оптимальную схему теплоснабжения, снижение потребления ТЭР, улучшение экологической обстановки.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчетно-нормативных показателей. Использование расчетно-нормативных показателей вызвано отсутствием фактических данных по величинам тепловых потерь в системах отопления, а также отличием фактических климатических условий и реальных температурных режимов в отапливаемых помещениях в конкретном отопительном периоде от средне-статистических (нормативных).

Годовая экономия натурального (природного газа) и условного топлива образуется за счет снижения удельного расхода топлива при эксплуатации котлоагрегатов с более высоким КПД и отключения (замены) низкоэффективных котлов. Применительно к представленным вариантам, годовая экономия топлива определяется по формуле:

- , тыс. м3/год

где Q – установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/час;

τ –годовое число часов использования установленной теплопроизводитель-ности, час;

η1, η2 – КПД котельной установки до и после осуществления мероприятий по его повышению, в долях единицы;

Qрн – низшая теплота сгорания топлива (в расчетах для природного газа Qрн = 8000 ккал/м3).

Для определения годовой экономии в единицах условного топлива (кг у.т.) в формулу подставляется значение Qрн = 7000 ккал/кг.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №4 р.п. Озинки, ул. Майорова 16а

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод потребителей жилого фонда, а именно 9 жилых домов (85 квартир) на индивидуальные источники тепловой энергии, и замена устаревшего оборудования с учетом новой нагрузки.

Общие годовые затраты по существующей котельной и перевод потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 54% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 15%, общие эксплуатационные расходы -31 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 1.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– фонд оплаты труда с отчислениями и налогами,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону

Таблица 1. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе: | Стэр | тыс.руб./год | 1627 | 1057 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 1278 | 855 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 294 | 147 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 55 | 55 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 1363 | 905 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 447 | 447 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 916 | 458 |
| - Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 2990 | 1962 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 1028 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 12705 |
| - Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 12 |

В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной №4 р.п. Озинки, ул. Майорова 16а расчетная экономия природного газа в данной котельной может составить 33 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №5 р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод потребителей жилого фонда, а именно 7 жилых домов (94 квартир) на индивидуальные источники тепловой энергии, и замена устаревшего оборудования с учетом новой нагрузки.

Общие годовые затраты по существующей котельной и перевод потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 46% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 14%, общие эксплуатационные расходы -40 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 2

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону

Таблица 2. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе: | Стэр | тыс.руб./год | 1616 | 1300 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 1267 | 1118 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 333 | 166 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 16 | 16 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 1496 | 978 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 473 | 473 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 1023 | 505 |
| - Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 3112 | 2278 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 834 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 11064 |
| - Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 13 |

В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной №5 р. п. Озинки,     ул. Пушкинская д.107 расчетная экономия природного газа может составить 12 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Общие показатели по всем мероприятиям для ООО «Теплосервис» приведены в таблице 3.

Таблица 3. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чение |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе: | Стэр | тыс.руб./год | 21370 | 20484 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 15530 | 14958 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 5468 | 5154 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 372 | 372 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 11530 | 10554 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 3883 | 3883 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 7647 | 6671 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 32900 | 31038 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 1862 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 23769 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 13 |

Для проведения запланированных мероприятий потребуются капитальные вложения в размере 23 млн. 769 тыс. в ценах 2013 года. Срок окупаемости-13 лет.

Список использованных источников

1. СНиП 2.04.07.-86*.Тепловые сети/Госстрой России. - М.:ГУП ЦПП, 2001.

2. Р.И.Эстеркин. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования. СПб.:Энергоатомиздат,1991.

3. ТСН 23-305-99-СарО. Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях/Нормативы по теплозащите зданий. -Саратов, 2000.

4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий/Учебное пособие. -М.,1999.

5. Кемельман Д.Н., Эскин Н.Б. Наладка котельных установок: Справочник.-М.: Энергоатомиздат.1989.

6. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение, 1976.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154